BL-W100温度传感器

应用领域：

广泛应用于各种需要进行温度测量的领域。

产品特点

- 装配构造简单，更换方便；

- 压簧式感温元件，抗震性能好；

- 测量范围大（热电偶可达到1000℃以上），测量精度高；

- 机械强度高，耐压性能好；

- 响应时间短。

一、仪表参数

1.分度号及测量范围

⑴热电阻（t为被测温度的绝对值，℃。）

| 热电阻类别 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | -50～+100 |  | ±(0.30+0.006) ¦t¦ |
| Pt | -200～+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ¦t¦ |
|  |  | B级 | ±(0.30+0.005) ¦t¦ |

⑵.热电偶（t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示，取其大者。）

| 分度号 | 允差等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |
|  | 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ |
| K | ±1.5℃ | -40～+375 | ±2.5℃ | -40～+333 |
|  | ±0.004¦t¦ | 375～1000 | ±0.0075¦t¦ | 333～1200 |
| E | ±1.5℃ | -40～+375 | ±2.5℃ | -40～+333 |
|  | ±0.004¦t¦ | 375～800 | ±0.0075¦t¦ | 333～900 |
| S | ±1℃ | 0～+1100 | ±1.5℃ | 0～600 |
|  | ±[1+0.003(t-1100)] | 1100～1600 | ±0.0025¦t¦ | 600～1600 |
| B | ― | ― | ― | ― |
|  | ― | ― | ±0.0025¦t¦ | 600～1700 |

2.常温绝缘电阻

⑴热电阻

热电阻在环境温度为15～35℃，相对湿度不大于80%，试验电压为10～100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵热电偶

热电偶在环境温度为20±15℃，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。

3.热响应时间

当温度出现阶跃变化时，仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间，通常以τ0.5表示，一般情况τ0.5≤90S。

4.最小置入深度

最小置入深度不小于50mm。

5.公称压力

一般是指室温下保护管所能承受的静态外压力而不破裂，试验压力取公称压力的1.5倍。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，还与其结构形式、安装方法、插入深度以及被测介质的温度、流速和种类有关。

四、仪表选型

| 仪表种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-W100 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 感温元件类型 | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热电阻 |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热电偶 |
| 感温元件材质 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt100 |
|  |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |
|  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu50 |
|  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu100 |
|  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K型热电偶（镍铬－镍硅） |
|  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E型热电偶（镍铬－康铜） |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S型热电偶（铂铑10－铂） |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B型热电偶（铂铑30－铂铑6） |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R型热电偶（铂铑13－铂） |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N型热电偶（镍铬硅－镍硅镁） |
|  |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J型热电偶（铁－康铜） |
|  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T型热电偶（铜－康铜） |
| 仪表类型 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配型 |
|  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  | 铠装型 |
|  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐磨型 |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  | 端面型 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  | 直角弯头型 |
|  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 微细型 |
|  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生型 |
| 结构形式 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  | 单只式 |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  | 双只式 |
| 精度等级 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | 详细意义参见技术特性 |
|  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出形式 |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  | （RTD）只限热电阻 |
|  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | （mV）只限热电偶 |
| 连接方式 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 无固定装置式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 固定螺纹式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 活动卡套螺纹式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 固定法兰式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 活动卡套法兰式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 锥形保护管固定螺纹式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 直角活动法兰式 |
| 冷端形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 简易式（补偿导线式） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 防喷接线盒式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 防水接线盒式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 防爆接线盒式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 接插件式 |
| 保护管直径 |  |  |  |  |  |  | 金属保护管 |  |  | M0 |  | φ16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  | φ20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |  | φ10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  | φ8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M4 |  | φ12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非金属保护管 |  |  | N0 |  | φ16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1 |  | φ25（双层） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N2 |  | φ20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N3 |  | φ33（双层或三层） |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  | O5 |  | 其他直径（用户指定） |
| 插入深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -XXX | 长度（用户指定） |

选型举例：BL-W1010-ZP1OSBU-023M0-150

BL-W10装配型温度传感器，感温元件为热电阻Pt100，B级精度，固定螺纹连接，直径16的不锈钢保护管，防水接线盒，插入深度150mm。