- BL-W50C船用温度控制器

应用领域：

主要适用于对铜和铜合金无腐蚀作用的气体，蒸汽等气体介质或液体介质。

产品特点

本系列控制器是超小型设计，具有结构紧凑、体积小且抗震性能好等特点，可用于中性介质，适用于防水防尘的场合。性价比高，稳定性强。允许开关动作频率较高100次/分。

一、技术参数：

1.仪表参数

|  | BL-W50C-A防水型 | BL-W50C-B普通型 |
| --- | --- | --- |
| 外壳防护等级 | IP44 | IP40 |
| 抗振性能 | 2-25Hz；1.6mm 25~100Hz；40m/S2 | 10-60Hz；0.075mm 60~150Hz；10m/S2 |
| 触点容量 | AC 380V 3A(阻性) DC 220V 2.5A(阻性) |  |
| 安装位置 | 前后左右各倾斜22.5°能正常工作 | 前后左右各倾斜10°能正常工作。（下表中序号5-10各规格温包应尽可能与壳体下壁装在同一水平位置上，以减少液柱引起的附加误差。） |
| 毛细管长度 | 1,3,5,8,10,12m在订货时必须注明毛细管长度。 |  |

2、设定值参照表

·切换差可调

| 序号 | 设定值调节范围℃ | 切换差调节范围℃ | 环境温度℃ | 设定值误差±℃ | 重复性误差℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | -60~-30 | 3~5 | -25~55 | 4 | 2 |
| 02 | -40~10 |  | 高于被控温度3℃最不低于-25℃最高至55℃ | 2 |  |
| 03 | -25~0 |  |  |  |  |
| 04 | -15~+15 |  |  |  |  |
| 05 | 10~40 |  | -25~55 |  |  |
| 06 | 40~80 |  | -25℃至低于被控温度3℃，至最高55℃ |  |  |
| 07 | 60~100 |  | -25~55 | 3 | 3 |
| 08 | 80~120 |  |  |  |  |
| 09 | 110~150 |  | +5~55 |  |  |
| 10 | 130~170 |  |  |  |  |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-W50C | -□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  | 防水型，铸铝壳体，满足船用条件 |
|  | B |  |  | 普通型，酚醛压塑粉壳体 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |
|  |  | 04 |  |  |
|  |  | 05 |  |  |
|  |  | 06 |  |  |
|  |  | 07 |  |  |
|  |  | 08 |  |  |
|  |  | 09 |  |  |
| 毛细管长度 （在订货时必须注明毛细管长度） |  |  | 1 | 1米 |
|  |  |  | 3 | 3米 |
|  |  |  | 5 | 5米 |
|  |  |  | 8 | 8米（设定值调节范围为10~40℃毛细管8米） |
|  |  |  | 10 | 10米 |
|  |  |  | 12 | 12米 |