- BL-W11B温度控制器

应用领域：

主要适用于流动的中性气体和液体介质。

一、概述

BL-W11B控制器采用直插式温包传感器，可用于流动的中性气体和液体介质，温包保护管为不锈钢，可用于腐蚀性介质。控制器的设定值可调，调节范围+10～280℃。

二、产品特点

温度控制器具有结构紧凑、体积小且抗震性能好等特点，可用于中性介质，适用于防水防尘的场合。性价比高，稳定性强。可直接拧入管道。

三、技术参数：

1.仪表参数

|  | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4～T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 符合DIN40050，与GB4208中IP65相当 | IP54 符合DIN40050，与GB4208中IP54相当 |
| 环境温度 | －25℃～60℃ | －20℃～50℃ |
| 开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
| 抗振性能 | Max：40m/s2 | Max：20m/s2 |
| 温包材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |

2、设定值参照表

切换差不可调

| 量程 代号 | 适用 | 设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | 最大允许温度℃ | 螺纹 | 外形尺寸图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 普通型 | 防爆型 |
| 01 | -B/F | +10～+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | 02 | 03 |
| 02 |  | +60～+165 | 4 | 190 |  |  |  |
| 03 |  | +160～+280 | 6 | 320 |  |  |  |
| 11 | -J | 40 | 1.5~4 | 100℃ | M27*1.5 | 01 | 无 |
| 12 |  | 45 | 1.5~4 | 100℃ |  |  |  |
| 13 |  | 60 | 1.5~4 | 100℃ |  |  |  |
| 14 |  | 65 | 1.5~4 | 100℃ |  |  |  |
| 15 |  | 78 | 4~7 | 100℃ |  |  |  |
| 16 |  | 85 | 1.5~4 | 100℃ |  |  |  |
| 17 |  | 90 | 1.5~4 | 100℃ |  |  |  |
| 18 |  | 95 | 2~5 | 100℃ |  |  |  |
| 19 |  | 110 | 2~5 | 125℃ |  |  |  |
| 10 |  | 120 | 2~5 | 125℃ |  |  |  |
| 注: 1.本控制器以上切换值为设定值 2.温包保护管直径D及插入深度L应在订货中注明，螺纹如有特殊要求应在订货中注明 3.切换差不可调 |  |  |  |  |  |  |  |

四、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL- W11B | -□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 使用环境类型 | J |  |  |  | 经济型 |
|  | B |  |  |  | 标准型 |
|  | F |  |  |  | 防爆型 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
| 介质接触材料 |  |  | A |  | 黄铜 |
|  |  |  | B |  | 不锈钢 |
| 连接接口 |  |  |  | M | 外螺纹M20*1.5 |

注：

1.设定值最好选在调节范围的15%~85%之间。

2.如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。

五、外形尺寸

01（经济型）

02（标准型）

03（防爆型）

六、仪表接线

单刀双掷微动开关作用过程：

接线端1-3

温度上升至上切换值接通；

接线端1-2

温度上升至上切换值断开；