V10/ V11小型流量开关

应用领域：

主要适用于小管道流量监测控制。

产品特点

- 小管径应用；

- 低价位；

- 确保1/2"到2"管道内有流量或无流量；

- 高可靠性、防漏；

- 防雨外壳，整体接线；

- 电气外壳的开扣式安装允许工艺流程不间断的情况下进行维护；

- 铜制或303SS（303不锈钢）的主体。

一、技术参数：

1、基本参数

| 类 型 | 参 数 |  |
| --- | --- | --- |
| 应用介质 | 兼容气体或液体。 |  |
| 接液部件 | 叶片 | 301SS（301不锈钢）。 |
|  | 主体 | 铜或303SS（303不锈钢）。 |
|  | 针和弹簧 | 301SS，302SS，和316SS。 |
|  | 磁体 | 陶瓷。 |
| 耐温极限 | 93℃（V10）/121℃（V11）。 |  |
| 耐压极限 | 铜制主体：69bar，303SS主体：138bar。 |  |
| 开关类型 | SPST密封簧片开关，正常(工作)状态为常开或常闭。 |  |
| 电气额定 | 1.5A@24VDC resistive，0.001A@200 VDC resistive，0.5@125VAC。 |  |
| 电气连接 | 22AWG，1.83m长，额定200℃，300V， 阻燃压制FEP绝缘和全保护。 |  |
| 工艺连接 | 1/2″NPT外螺纹标准，其他尺寸可联系厂家。 |  |
| 装配定位 | 开关可安装在任意位置但是动作点和解除动作点流速是基于水平安装运行的管道并且是标称值。 |  |
| 设定点调节 | 叶片可裁减 |  |
| 重量 | 0.165 kg |  |
| 通过认证 | UL |  |
| 开关外壳 | PBT |  |

2、流量范围

| 对于冷水近似动作/解除动作流速（以LPM为单位） |  |  | 对于空气近似动作/解除动作流速（以LPM为单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管子尺寸 | 常开 | 常闭 | 管子尺寸 | 常开 | 常闭 |
| 1/2″ | 9.8/8.7 | 9.8/9.5 | 1/2″ | 291.7/250 | 288/260 |
| 3/4″ | 11.7/10.2 | 11.7/10.6 | 3/4″ | 368.3/328 | 365/328 |
| 1″ | 18.2/17 | 18.2/16.7 | 1″ | 543.3/498 | 535/498 |
| 1-1/4″ | 23.5/21.2 | 23.1/21.2 | 1-1/4″ | 701.7/628 | 693/637 |
| 1-1/2″ | 31/29.1 | 31/29.1 | 1-1/2″ | 946.7/883 | 935/867 |
| 2 | 36/34.4 | 36/34.1 | 2 | 1422/1370 | 1422/1352 |