Direzione del fluido

流体方向

Pressocavo

电气接口

Grano di fissaggio

紧固销钉l

Ch / AF

MONTAGGIO

Installare il flussostato IFE lontano da campi magnetici ed evita- re di fissarlo contro pareti ferromagnetiche che possono sma- gnetizzare il magnete interno all’otturatore  interrompendone il funzionamento.

È opportuno fissare il flussostato in posizione verticale con l’en- trata del fluido dal basso verso l’alto.

Il flusso da controllare deve essere esente da impurità in sospensione che possono altrimenti bloccare l’otturatore.

Per regolare il contatto  elettrico di allarme portata spostare il cursore portacontatti  verso l’alto e poi abbassarlo lentamente fino a fare chiudere il contatto reed posto nel suo interno. Infine bloccarlo con l’apposito grano di fissaggio.

Negli ordini specificare: il tipo di fluido da controllare, la viscosità, la temperatura e la pressione di lavoro.

安装

IFE  型流量开关的固定应远离任何可能产生相互作用的磁场，也不要将其靠铁壁安装，这样会消除封 装在调节门内部的磁铁的磁性而影响正常工作。

开关的正确安装方式是垂直安装，让流体从下向上流过它。

所监测的流体一定不要包含任何杂质，以保证调节门正常工作。

调节电子报警触点时先向上移动指针，然 后带着它慢慢向下移动使封装在内部的簧片触点关闭。最后用合适的固定销将其锁紧。

订货时, 请注明: 测量介质的温度，粘度，压力和其他相关信息。

| Codice 订货号 | Tipo 型号 | Campo di lavoro 流量可调范围 (L/min - H2O) | Dimensioni / 尺寸 |  |  |  |  |  | Peso 重量 (gr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (GAS) | Ch/AF |  |
| 3.7.025 | IFE1R3 | 0,3 - 3 | 60 | 20 | 13,5 | 089 | 1/8” | 15 | 215 |
| 3.7.050 | IFE2R9 | 0,1 - 9 | 62 | 22 | 13,5 | 093 | 1/4” | 17 | 260 |
| 3.7.075 | IFE3R18 | 0,2 - 18 | 64 | 24 | 15,5 | 104 | 3/8” | 20 | 330 |
| 3.7.100 | IFE4R24 | 0,3 - 24 | 68 | 28 | 18,5 | 115 | 1/2” | 24 | 485 |
| 3.7.125 | IFE5R35 | 0,6 - 35 | 72 | 32 | 22,5 | 132 | 3/4” | 32 | 750 |
| 3.7.150 | IFE6R60 | 15 - 60 | 85 | 45 | 24,5 | 157 | 1”0/ | 40 | 1570 |

“IN  CONFORMITÀ  ALLE  NORME  CE  89/336  RELAZIONE EMC N° 154E/96”

“符合 CE 89/336 标准  EMC 第 154E/96 号报告”

IMPIEGO

I flussostati IFE vengono normalmente impiegati per controlla- re il passaggio  di  un fluido  in un circuito  e trasmettere  un segnale elettrico ON-OFF di allarme a  distanza su un quadro di controllo, qualora si registri una variazione dell’intensità del flusso.

Sono particolarmente indicati per l’utilizzo negli impianti di cari- co e scarico acqua e olio, nonché nei circuiti di raffreddamento, pompe di calore, riscaldatori, saldatrici, trasformatori, scambia- tori di calore, compressori, impianti chimici, farmaceutici, ali- mentari, ecc.

FUNZIONAMENTO

I flussostati  elettrici  regolabili serie IFE sono costituiti  da un corpo,  attacchi  di  collegamento,  un otturatore  con  magnete permanente e sezioni di passaggio variabili, guarnizioni di tenu- ta, un cursore con contatti magnetici e da un connettore per il collegamento elettrico.

L’otturatore, immerso nella vena fluida, è libero di muoversi in assenza di attriti meccanici e, grazie al campo magnetico gene- rato dal magnete alloggiato nel suo interno, aziona il contatto elettrico di allarme; mediante il cursore mobile con indice di rife- rimento è possibile posizionare il contatto  in corrispondenza della portata  da controllare,  segnata sulla targhetta  a lato. Il movimento del cursore può essere bloccato mediante il grano posto sotto il connettore. Impiegare fluidi privi di impurità.

CARATTERISTICHE

Massima sicurezza di funzionamento per la completa assenza di attriti delle parti in movimento.

Regolazione del punto di intervento su tutta la scala. Robustezza dovuta alla particolare compattezza costruttiva. Insensibilità alla pressione del fluido.

COMPONENTI

Corpo  e  raccordi  in  ottone  nichelato,  otturatore  in  ottone cromato  con  magnete  permanente,  guarnizioni di  tenuta  in gomma 	nitrilica, 	cursore 	portacontatti, 	connettore 	di collegamento e rispettive viti di fissaggio in materiale termoplastico.

DATI TECNICI

Potenza commutabile in CC	20 W

Potenza commutabile in CA	20 VA

Tensione max. di lavoro	220 V-50 Hz

Intensità di corrente in CC/CA 	0,5 (resistivi)

Tensione di breakdown 	300 V

Resistenza di isolamento 	1010 Ohm

Contatto a riposo (senza fluido)	NA (normalmente aperto)

Connessione elettrica 2P+T	PG9-DIN 43650

Protezione elettrica 	IP65 - DIN 40050

Temperatura di lavoro (standard)	-10°C... +80°C

Fissaggio in linea	VERTICALE

Inclinazione max.	15°

Entrata del fluido 	BASSO → ALTO

Portata max. controllabile	 60 l/min - H2O

Perdita di carico max. con H2O	0,5 bar

Pressione statica max. supportabile	50 bar

Differenziale di intervento: 	~45% portata controllata

APPLICARE  IL  FLUSSOSTATO DISTANTE  ALMENO  50  mm DA PARETI O CORPI FERROSI E LONTANO DA CAMPI MAGNETICI INTERAGENTI.

ATTENZIONE: la combinazione tra la tensione e la corrente di commutazione non deve mai superare la potenza commutabile indicata nei dati tecnici.

应用

该系列流量开关广泛用于监测回路中流体的流速，当流量低于设定值时将开－关电子报警信号发送到远程控制面板上。

该系列开关还经常用于循环设备，燃料或水出口，油或气系统及其冷却回路，加热泵，焊机械，加热器，变压器，热交换器，压缩机，食品，化工和医药行业。

工作原理

可调电子流量开关带有结实本体，连接段，带永久磁铁和不同流程范围的调节插板，密封条，带电磁触点的指针，电路系统连接器。

浸入流体内部的指示调节阀门，在没有机械摩擦力的情况下可以自由移动，在内部所衬磁铁产生的磁场作用下，电子报警触点就会接触。依靠开关上有基准指示的可移动指针，触点的断开与接触由所检测液体的流速来决定，并显示在内部标签上。

要使运动的指针得到固定，可以转动连接器下面的销子。

所用流体应没有任何杂质。

特征

由于运动中没有摩擦部件，确保了最高效的运行安全。

开关的结构坚固.

液体的压力不会对他造成任何影响.

组成部件

镀镍黄铜本体和连接段，镀铬黄铜、带永久磁铁的调节门，腈橡胶或氟橡胶密封垫圈。根据顾客需要，提供热塑性塑料转换开关壳体指针、连接器和螺钉。

规格

直流开关电压	20 W

交流开关电压	20 VA

最大工作电压	220 V-50 Hz

直流/交流电压强度	0,5 (电阻)

击穿电压	300 V

绝缘电阻	1010  Ohm

触点 (干触点) 	NO (常开)

电气连接 2P+G	PG9-DIN 43650

电气保护 	IP 65-DIN 40050

工作温度(标准)	-10°C... +80°C

安装方向	垂直安装

最大倾斜角度 	15°

流体进口方向	下 ➝ 上

最大流速	60 LPM - H20

最大水流阻力	0,5 bar

最大压力	50 bar

偏差值	设定量程的45%

流量开关必须安装在距离铁部件，铁壁以及可能相互作用的磁场至少50mm的地方。

警告: 任意时刻的电压和电流峰值均不能超过给定的额定值。