BL-C520通用型差压控制器

应用领域：

主要适用于气体，液体等多种中性介质。

产品特点

适用于无腐蚀性的气体以及液体介质。

一、技术参数

1.仪表参数

|  | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | ＜1×10-3m2/s | ＜1×10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | -- | ExedII CT4-T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
| 环境温度 | -30～50℃ | -20～50℃ |
| 介质温度 | 0～120℃ | 0～95℃ |
| 安装位置 | -- | 压力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | Max：40m/s2 | Max：20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
| 触点容量 | AC 220V 6A（阻性） | DC 250V 0.25A（阻性）60Wmax AC 250V 5A（阻性）1250 VAmax |

2.设定值参照表

| 序号 | 对应设定值调节范围 |  | 耐压① |  | 对应外形尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B（MPa） | W②(Kpa) | B（Mpa） | W（Kpa） | B | W |
| 01 | 0.02～0.1 | 0.2～2.5 | 2 | 160 | 普通01 防爆02 | 普通03 |
| 02 | 0.02～0.16 | 0.6～6 |  |  |  |  |
| 03 | 0.025～0.25 | 1.6～16 |  |  |  |  |
| 04 | 0.03～0.4 | 2.5～25 |  |  |  |  |
| 05 | 0.05～0.6 | 0～1 | 3 | 100 |  | 防爆04 |
| 06 | 0.05～1 | 0～1.6 |  |  |  |  |
| 07 | 0.05～1.6 | 0.4～4 |  | 200 |  | 防爆05 |
| 08 |  | 0.6～6 |  |  |  |  |
| 09 |  | 1～10 |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.5～25 |  |  |  |  |

注：① 耐压值的含义：在实际工作中，两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过这个值。

②01～04为普通（W）型设定值调节范围，05～10为防爆（W）型设定值调节范围。

四、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-C520 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  |  | 标准型 |
|  | W |  |  |  |  | 微差压型 |
| 切换差类型 |  | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  |  | K |  |  |  | 切换差可调 |
| 设定值调节范围 |  |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  |  | 02 |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |
| 连接方式 |  |  |  | G |  | G1/4内螺纹 |
| 防爆等级 |  |  |  |  | F | 无防爆 |
|  |  |  |  |  | E | Exed II CT4-T6 |