ST3000/900远传法兰压力/压差变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量

一、概述

ST3000系列远传法兰变送器是以微处理器为基础的智能变送器。最新推出的R300版本，全面提升了变送器的精度、可靠性及长期稳定性指标。它能测量各种液体和气体的差压、压力或液位，并输出对应的4~20mA模拟信号和数字信号。它独特的温度和静压误差自动修正功能使其能满足苛刻的使用环境。

它具有DE通讯协议，可与霍尼韦尔Experion PKS™集散控制系统和只能现场通讯器（SFC）实现双向数字通讯，消除了模拟信号传输误差，方便了变送器的调试、校验和故障诊断。

二、产品特点

- 采用离子注入硅技术，在差压传感器上集成了静压和温度传感器，随时修正过程温度和静压引起的误差，提高了次梁精度和稳定性。

- 高可靠性：平均无故障时间470年。

- 高稳定性：±0.01%/年

- 高精度：±0.01%（STR930D： ±0.02%）。

- 宽量程比：110:1（STR930D）。

- 测量范围宽：

STR93D  0~700kPa

STR94G  0~3.5MPa

- 规格齐全：

- 接液部分有各种防腐材料备选，备有多种过程连接尺寸，能满足各种工况条件下的使用，

- 具备各种本安和隔爆认证。

- 可选HART协议。

- 可选现场总线（FF）通讯协议。

- 使用现场通讯器或MCT多协议通讯器实现对ST3000变送器的组态、校验和故障诊断等。

- 可通过便携电脑，用SCT组态工具组态。

- 可与霍尼韦尔Experion PKS™集散控制系统实现数字一体化。

- 体积小、重量轻：4.1Kg（变送器本体），毛细管及法兰重量另计。

三、适用场合

电力，冶金，石油、石化，化工，造船，建材（水泥、玻璃等），水处理，制药，造纸，食品及烟草等行业,主要适用于高温(最高达320℃)、高真空条件以及粘稠及易结晶液体、腐蚀性液体的压力及液位界面测量。

四、技术参数

| 密封隔离膜片 | 316L SS，蒙乃尔合金，哈氏合金C-276，钽 |
| --- | --- |
| 密封垫圈材料 | KlingerC-4401（非石棉） Grafoil |
| 安装支架 | 碳钢（镀锌）或不锈钢角支架，或碳钢平板支架 |
| 填充液（表体） | 硅油（DC200） 25℃时，密度=0.94 CTFE（氟油） 25℃时，密度=1.89 |
| 填充液 (毛细管及法兰内) | 硅油（DC200） 25℃时，密度=0.94 CTFE（氟油） 25℃时，密度=1.89 硅油（DC704） 25℃时，密度=1.07 Syltherm800 25℃时，密度=0.90 NEOBEEM-20 25℃时，密度=0.93 |
| 表壳 | 环氧聚酯油漆，低铜铝合金。满足NEMA 4X（防水）和NEMA 7（防爆）要求 |
| 毛细管 | 不锈钢铠装或带PVC护套的不锈钢铠装。长度：1.5，3，4.5，6,7.5和10.5米。可选2英寸（50mm）不锈钢硬管 |
| 接线 | 16AWG（1.5mm直径） |
| 净重 | 变送器：4.1Kg，总重量由法兰类型和毛细管长度决定 |
| 认证机构 | 具有隔爆和本案认证，可用于 Class Ⅰ,Devision 1,Group A,B,C,D场合，和非易燃的Class Ⅰ,Devision 2,Group A,B,C,D场合。ATEX标准的EEx iaⅡC T4，T5，T6和EEx d ⅡC T5，T6认证。详见选型表 |
| 精度 STR93D STR94G | ±0.02% ±0.01% |
| 稳定性 | 0.03%满量程/年 |
| 输出（两线制） | 4~20mA，或DE数字通讯方式。可选FF现场总线和HART协议 |
| 电源电压影响 | 0.005%满量程/伏 |
| 阻尼时间 | 0~32秒数字阻尼可调 |
| CE认证 | 89/336/EEC，电磁兼容（EMC）标准 |

五、仪表选型

选型说明

- 选择需要的主型号。并按右边箭头指向进行型号选择。 - 按与将按头对应的纵行，每个表，表Ⅰ与Ⅱ中，选择一项。 可按需要在表Ⅲ的各可选项中进行多项选择（如不选择，以9X表示）。圆点（●）表示选择不受限制，若是字母则表示选择受到限制，参考表Ⅳ后面的选择限制表。 主型号 I II III(可选项) IV ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

主型号                                                         选择              可 选 项

| 量程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~6.22至0~700kPa 耐压值*：5.17 MPa 0~140至0~3500 kPa 耐压值*：3.5 MPa | STR93D （差压或压力测量） STR94G （压力测量） | ↓ | ↓ |

表Ⅰ-表体

| 远传法兰数量 | 1个远传单法兰（高压侧） 2个远传双法兰 1个远传单法兰（低压侧） | 1_ _ 2_ _ 3_ _ | ● ● ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充液 （表体） | 硅油DC200 CTFE（氟油） | _1_ _2_ | ● q | ● q |
| 结构型式 | 表体材质（非接液） |  |  |  |
| 在线式压力变送器型式 | 316不锈钢 316不锈钢（用于连接2”短管） | _ _A _ _D |  | ● y |
| 差压变送器型式 | 316不锈钢 316不锈钢（用于连接2”短管） 316不锈钢 全焊接表体 | _ _A _ _D _ _C | ● y 7 |  |

STR9

表Ⅲ-可选项                                                         选择            3G        4G

| 不选择 通讯协议选项 HART通信协议 FOUNDATION Fieldbus（基金会现场总线） 指示表选项 模拟表头（0-100线性，0-10平凡根） 智能表头 定制组态的智能表头 就地调零点 就地调零点和量程 变送器外壳及电子部件选项 防雷电保护 按用户提供的量程对变送器校验 变送器组态（非现场总线型） 写保护 316不锈钢外壳（配M20电缆接口） 有1/2”NPT转换成M20的316不锈钢电缆转换接头 有1/2”NPT转换成3/4”NPT的316不锈钢电缆转换接头 不锈钢外壳带有由M20转换成1/2”NPT 316不锈钢电缆转换接头 用户提供内容的不锈钢铭牌 （共计四行，每行28个字符，由用户提供名牌内容） 空白的不锈钢用户铭牌 表体选项 A286不锈钢（NACE）螺栓和304不锈钢螺帽（用于过程接口） 变送器安装支架选项 直角安装支架（碳钢） 直角安装支架（不锈钢） 平面安装之家（碳钢） 服务及证书选项 在测氧气或氯气介质时，对变送器作清洗处理 过压泄漏试验（有F3392证书） 校验测试报告和一致性证书（F3399） 一致性证书（F3391） 原产地证书（F0195） FMEDA（SIL）证书 NACE证书（F0198） 质量保证期选项 保证期延长-1年 保证期延长-2年 保证期延长-3年 保证期延长-4年 | OO HC FF ME SM CI LZ ZS LP CC TC WP SH A1 A2 A3 TG TB CR MB SB FB OX TP F1 F3 F5 F6 F7 W1 W2 W3 W4 | ● e r ● ● m x s ● ● ● ● n n u i ● ● ● ● ● ● h ● ● ● ● ● v ● ● ● ● | ● e r ● ● m x s ● ● ● ● n n u i ● ● ● ● ● h ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| --- | --- | --- | --- |

| 认证机构 | 认证类型 | 区域分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无危险区域认可 |  |  | 9X | ● | ● |
| FM | 隔爆型 | ClassⅠ，Div .Ⅰ,Groups A,B,C,D | 1C | ● | ● |
|  | 粉尘防爆 | ClassⅡ，Ⅲ，Div .1,Groups E,F,G |  |  |  |
|  | 无火花 | ClassⅠ，Div .2,Groups A,B,C,D |  |  |  |
|  | 本安型 | ClassⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Div .1,Groups A,B,C,D,E,F,G |  |  |  |
| CSA | 隔爆型 | ClassⅠ，Div .1,Groups B,C,D | 2J | ● | ● |
|  | 粉尘防爆 | ClassⅡ，Ⅲ，Div .1,Groups E,F,G |  |  |  |
|  | 本安型 | ClassⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Div .1,Groups A,B,C,D,E,F,G |  |  |  |
| SA (澳大利亚) | 本安型 | EX ia ⅡC T4 | 4G | ● | ● |
|  | 无火花 | EX n ⅡC T6（T4有SM选择） |  |  |  |
| STEX | 本安型Zone 0/1 | Ⅱ 1 G EEx ia ⅡC T4,T5,T6 | 3S | ● | ● |
|  | 隔爆型Zone 1 | Ⅱ 2 G EEx d ⅡC T5,T6,外壳IP 66/67 | 3D | ● | ● |
|  | 无火花Zone 2 | Ⅱ 3 G EEx nA ⅡC T6（Honeywell）.外壳IP 66/67 | 3N | ● | ● |

表Ⅳ

| 制造厂标识号 |  | XXXX | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |

STR9

表Ⅱ-远传法兰                                                      选择              3D       4G

| 法兰选型格式： ------------ ------------------------- 确定12个字符 通用选型 所需法兰 注意：前三个字符通用于各种类型的法兰。 后9个字符用于选择所需法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛细管及法兰内的填充液 | 硅油（DC200） （-40至177℃） CTFE（氟油） （-15至149℃） 硅油（DC704） （-1至232℃） Neobee （-1至204℃） Syltherm 800 （-40至316℃） |  |  |  |  |  | 1_ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _ _ _ _ 5_ _ _ _ _ _ _ _ | ● ● p ● p | ● ● p ● p |
| 表体与远传法兰间的连接 | 毛细管长度 |  | 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 7.5m 10.5m |  | 不锈钢铠装 |  | _ A _ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ _ D _ _ _ _ _ _ _ _ E _ _ _ _ _ _ _ _ F _ _ _ _ _ _ _ | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
|  |  |  | 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 7.5m 10.5m |  | 不锈钢铠装，带PVC护套 |  | _ G _ _ _ _ _ _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ K _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
|  | 2”长不锈钢短管 |  |  |  |  |  | _2 _ _ _ _ _ _ _ | z | z |
| 不选择 |  |  |  |  |  |  | _ _ 0_ _ _ _ _ _ | ● | ● |
| 平法兰 | 膜片直径 | 法兰规格 |  | 法兰耐压等级 |  |  | _ _ _A F A _ _ _ _ _ _A F C_ _ _ _ _ _A F M_ _ _ | ● ● ● | ● ● ● |
|  | 3.5” | 3” |  | ANSI Class 150 ANS Class 300 DIN ND80-PN40 |  |  |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  |  | 膜片 |  | 上套 | _ _ _A A_ _ _ _ _ _A B_ _ _ _ _ _A C_ _ _ _ _ _A E_ _ _ _ _ _A F_ _ _ | ● ● ● ● 1 | ● ● ● ● 1 |
|  |  |  |  | 316L不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 钽 |  | 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 钽 |  |  |  |
|  | 非接液部材质（法兰） |  |  | 镀镍碳钢 316不锈钢 |  |  | _ _ __ _ _1_ _ _ _ _ __ _ _2_ _ _ | ● ● | ● ● |
|  | 法兰与毛细管的连接 |  |  | 中心（轴向）连接 侧面（径向）连接 |  |  | _ _ __ _ _1_ _ _ _ _ __ _ _2_ _ _ | ● 9 | ● 9 |
|  | 标定环 |  |  | 无 316不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 |  |  | _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ D_ | ● 5 5 5 | ● 5 5 5 |

|  | 膜片直径 | 法兰规格 | 法兰耐压等级 | 结构-见后续图 | _ _ _B C A_ _ _ _ _ _ _ _B C C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带下套的平法兰 | 2.4” | 1” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 |  |  |  |
|  |  | 1-1/2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _B G A_ _ _ _ _ _ _ _B G C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _B D A_ _ _ _ _ _ _ _B D C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 3” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _B F A_ _ _ _ _ _ _ _B F C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  | 2.9” | 1/2” | ANSI 150 | 图 5-7 | _ _ _C A A_ _ _ _ _ | ● | ● |
|  |  | 1” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-7 图 5-7 | _ _ _C C A_ _ _ _ _ _ _ _C C C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 1-1/2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _C G A_ _ _ _ _ _ _ _C G C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _C D A_ _ _ _ _ _ _ _C D C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  | 4.1” | 1/2” | ANSI 150 | 图 5-7 | _ _ _D A A_ _ _ _ _ | ● | ● |
|  |  | 1” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-7 图 5-7 | _ _ _D C A_ _ _ _ _ _ _ _D C C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 1-1/2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-7 图 5-7 | _ _ _D G A_ _ _ _ _ _ _ _D G C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 2” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-7 图 5-6 | _ _ _D D A_ _ _ _ _ _ _ _D D C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● |
|  |  | 3” | ANSI 150 ANSI 300 | 图 5-6 图 5-6 | _ _ _D F A_ _ _ _ _ _ _ _D F C_ _ _ _ _ | ● ● | ● ● ● ●● ●● ● |
|  | 接液部材质 |  | 膜片 | 下套 |  |  |  |
|  |  |  | 316L 不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 钽 钽 | 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 316不锈钢 哈氏合金C | _ _ _ _ _ _B A_ _ _ _ _ _ _ _ _B B_ _ _ _ _ _ _ _ _B C_ _ _ _ _ _ _ _ _B E_ _ _ _ _ _ _ _ _B F_ _ _ _ _ _ _ _ _B A_ _ _ | ● ●● ●● ● |  |
|  | 非接液部材质 （上套法兰，上套） |  | 上套法兰 | 上套 | _ _ _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5_ _ _ | ●● | ●● |
|  |  |  | 316不锈钢 碳钢 | 316不锈钢 316不锈钢 |  |  |  |
|  | 螺栓 |  | 不选择 |  | _ _ _ _ _ _ _ 0_ _ _ | ● | ● |
|  | 型式 |  | 不带1/4”NPT冲洗接头 带1/4”NPT冲洗接头 |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_ | ●● | ●● |
|  | 垫片 |  | Klinger C-4401（非石棉） Grafoil |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G | c d | c d |

| 插入式法兰（RF） | 膜片直径 | 法兰规格 | 法兰耐压等级 |  |  | ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● | ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.9” | 3” （2.85”插入筒直径） | ANSI Class 150 ANSI Class 300 DIN ND80-PN40 |  | _ _ _ E F A_ _ _ _ _ _ _ E F C_ _ _ _ _ _ _ E F M_ _ _ _ _ _ _ F G A_ _ _ _ _ _ _ F G C_ _ _ _ _ _ _ F G P_ _ _ _ _ _ _ _ E A_ _ _ _ _ _ _ _ E B_ _ _ _ _ _ _ _ E C_ _ _ _ |  |  |
|  | 3.5” | 4” （3.70”插入筒直径） | ANSI Class 150 ANSI Class 300 DIN ND100-PN40 |  |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  | 膜片 | 下套 |  |  |  |
|  |  |  | 31L不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C |  |  |  |
|  | 非接液部材质（法兰） |  | 带聚酯图层的碳钢 |  | _ _ _ _ _ _7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 _ _ _ _ _ _ _ _ _4 _ _ _ _ _ _ _ _ _6 _ _ _ _ _ _ _ _ _0 |  |  |
|  | 螺栓 |  | 不选择 |  |  |  |  |
|  | 插入长度 |  | 2” |  |  |  |  |
|  |  |  | 4” |  |  |  |  |
|  |  |  | 6” |  |  |  |  |
|  |  |  | 不选择 |  |  |  |  |
| 饼式法兰 | 膜片直径 | 法兰规格 | 法兰耐压等级由法兰类型而定 |  | _ _ _ G F A_ _ _ _ | ● | ● |
|  | 3.5” | 3” | ANSI Class 150/300/600 |  |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  | 膜片 | 法兰体 | _ _ _ _ G A_ _ _ _ _ _ _ _ G B_ _ _ _ _ _ _ _ G C_ _ _ _ _ _ _ _ G E_ _ _ _ | ● ●● ● | ● ●● ● |
|  |  |  | 316L不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 | 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 |  |  |  |
|  | 非接液部材质（法兰） |  | 不选择 |  | _ _ _ _ _ _0 _ _ _ | ● | ● |
|  | 螺栓 |  | 不选择 |  | _ _ _ _ _ _ _0 _ _ | ● | ● |
|  | 型式 |  | 不选择 |  | _ _ _ _ _ _ _ _ A_ | ● | ● |
|  |  |  | 不选择 |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 | ● | ● |

|  | 膜片直径 |  | 法兰规格 | 法兰耐压等级 |  |  |  |  | V ● ● ● ● ● ● |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工Tee形“Taylor”法兰 | 3.5” |  | Taylor 5”外径 | 5.2MPa |  |  | _ _ _ H M O_ _ _ _ _ _ _ H A_ _ _ _ _ _ _ HB_ _ _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _0_ _ |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  |  | 膜片 |  | 下套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31L不锈钢 哈氏合金C |  | 316不锈钢 316不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 非接液部材质 |  |  | 不选择 |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓 |  |  | 不选择 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 不选择 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不选择 |  |  |  |  |  |  |
| 螺纹式法兰 | 膜片直径 | 螺纹尺寸 （NPT内螺纹） |  | 法兰耐压等级 |  |  |  | _ _ _ J J G_ _ _ _ _ _ J K G_ _ _ _ _ J L G_ _ | ● ● ● | ● ● ● |
|  |  |  |  | 碳钢螺栓 | 304不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4” | 1/2” NPT 3/4” NPT 1” NPT |  | 17.5MPa | 8.75MPa |  |  |  |  |  |
|  | 2.9” | 1/2” NPT 3/4” NPT 1” NPT |  | 17.5MPa | 8.75MPa |  |  | _ _ _K J G_ _ _ _ _K K G_ _ _ _ _K L G_ _ | ● ● ● | ● ● ● |
|  | 4.1” | 1/2” NPT 3/4” NPT 1” NPT |  | 10.5MPa | 5.25MPa |  |  | _ _ _J J G_ _ _ _ _L K G_ _ _ _ _L L G_ _ | ● ● ● | ● ● ● |
|  | 接液部材质 |  |  | 膜片 | 下套 |  |  | _ _ _ _ J A_ _ _ _ _ _ _ J B_ _ _ _ _ _ _ J C_ _ _ _ _ _ _ J D_ _ _ _ _ _ _ J E_ _ _ _ _ _ _ J F_ _ _ _ _ _ _ J G_ _ _ | ● ●● ● ● ●● | ● ●● ● ● ●● |
|  |  |  |  | 316L不锈钢 316L不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 蒙乃尔合金 钽 钽 | 碳钢 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 蒙乃尔合金 316不锈钢 哈氏合金C |  |  |  |  |  |
|  | 非接液部材质 （上套） |  |  | 带聚酯涂层的碳钢 不锈钢 |  |  |  | _ _ _ _ _ _A _ _ _ _ _ _ _C _ | ● w | ● w |
|  | 螺栓 |  |  | 碳钢 304不锈钢 |  |  |  | _ _ _ _ _ _C _ _ _ _ _ _ _D _ | ● ● | ● ● |
|  | 型式 |  |  | 不带冲洗接头 带冲洗接头 |  |  |  | _ _ _ _ _ _ O_ _ _ _ _ _ _ N_ | ● ● | ● ● |
|  | 垫片 |  |  | Klinger C-4401 （非石棉） |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _K _ _ _ _ _ _ _ G | c d | c d |
|  |  |  |  | Grafoil |  |  |  |  |  |  |

| 卫生型法兰 | 膜片直径 |  | 法兰规格 | 法兰耐压等级 |  |  |  |  | g ● ● ● | ● ● ● ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.9” 2.4” 2.9” 4.1” |  | 2” 2-1/2” 3” 4” | 客户夹持环额定值和4.2MPa中的较小者 |  |  | _ _ _ H D O_ _ _ _ _ _ N E O_ _ _ _ _ _ P F O_ _ _ _ _ _ Q G O_ _ _ |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  |  | 膜片 |  | 本体 | _ _ _ _ _N A_ _ |  | ● | ● |
|  |  |  |  | 31L不锈钢 |  | 316不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 非接液部材质 |  |  | 不选择 |  |  | _ _ _ _ _ _ _0_ _ |  | ● | ● |
|  | 螺栓 |  |  | 不选择 |  |  | _ _ _ _ _ _ _0_ _ |  | ● | ● |
|  | 型式 |  |  | 不选择 |  |  | _ _ _ _ _ _ _8_ _ |  | ● | ● |
|  | 垫片 |  |  | 不选择 |  |  | _ _ _ _ _ _ _0_ _ |  | ● | ● |
| 安型法兰 | 膜片直径 | 螺纹尺寸 （NPT内螺纹） |  | 法兰耐压等级 |  |  |  | _ _ _ R P K_ _ _ _ _ R Q K_ _ | ● ● | ● ● |
|  |  |  |  | 碳钢螺栓 | 304不锈钢螺栓 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4” | 3”Conoflow 或4”或更大管 Conoflow |  | 8.75MPa | 8.75MPa |  |  |  |  |  |
|  | 接液部材质 |  |  | 膜片 | 下套材料 |  |  | _ _ _ _ RA_ _ _ _ _ _ _R B_ _ _ _ _ _ _ R C_ _ _ _ _ _ S B_ _ _ _ _ _ S C_ _ | ● ●● ● ● | ● ●● ● ● |
|  |  |  |  | 316L不锈钢 316L不锈钢 哈氏合金C 316L 不锈钢 哈氏合金C | 碳钢 316不锈钢 316不锈钢 不选-只有本体 不选-只有本体 |  |  |  |  |  |
|  | 非接液部材质 |  |  | 本体 | 螺栓 |  |  | _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ _ _ _C _ | ● ● | ● ● |
|  |  |  |  | 碳钢 316不锈钢 | 碳钢 304不锈钢 |  |  |  |  |  |
|  | 不选择 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _O _ | ● | ● |
|  | 型式 不选择 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ O_ | ● | ● |
|  | 垫片 |  |  | Klinger C-4401 （非石棉） Grafoil Teflon Gylon3510 |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _K _ _ _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ _ _ T _ _ _ _ _ _ _ L | ● ● ● ● | ● ● ● ● |

选择限制表

| 限制字母 |  | 只允许 |  | 不允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 | 选择 | 表 | 选择 |
| b | 从该组仅可选择一个选项 |  |  |  |
| c |  |  | Ⅱ | _ _ _ _ _ B F_ _ _ _ _ _ _ _ _ B G_ _ _ _ _ _ _ _ _ J F_ _ _ _ _ _ _ _ _ J G_ _ _ _ |
| d | Ⅱ | _ _ _ _ _ B F_ _ _ _ _ _ _ _ _ B G_ _ _ _ _ _ _ _ _ J F_ _ _ _ _ _ _ _ _ J G_ _ _ _ |  |  |
| e |  |  | Ⅲ | 4G |
| h | I, Ⅱ | _2_-2_ _ _ _ _ _ _ | Ⅲ |  |
| i | Ⅲ | 1C或2J |  |  |
| m | Ⅲ | SM |  |  |
| n |  |  | Ⅲ | 1C或2J |
| o | Ⅲ | CR |  |  |
| p |  |  | Ⅱ | DC704和Syltherm 800填充液及短管连接要求采用不锈钢法兰上套 _ _ _B C A_ _5_ _ _ _ _ _C A A_ _5_ _ _ _ _ _C C A_ _5_ _ _ _ _ _C C C_ _5_ _ _ _ _ _D A A_ _5_ _ _ _ _ _D C A_ _5_ _ _ _ _ _D C C_ _5_ _ _ _ _ _D G A_ _5_ _ _ _ _ _D G C_ _5_ _ _ _ _ _D D A_ _5_ _ _ _ _ _ _ _ _G E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ |

六、外形尺寸

STR93D

STR94G