3051T型表压与绝压变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 性能优异：精度0.075%

- 绝压：校验量程从0.3至10,000 psia

- 表压：校验量程从0.3至10,000 psia

- 不锈钢与哈氏合金C®过程隔离膜片

- 单隔离膜片设计

- 灌充液：硅油与惰性液

- 可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连

- 复合量程（仅限TG），可测量负压

二、仪表选型

- = 不提供  · = 提供

| 型号 | 变送器类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 压力类型 |  |
| G | 表压 |  |
| A | 绝压 |  |
| 代码 | 压力量程（量程/最小量程） |  |
|  | 3051TG | 3051TA |
| 1 | -14.7至30psi/10.3psi（-101至207kPa/2.1kPa） | 0至30psia/0.3psia（0至207kPa/2.1kPa） |
| 2 | -14.7至150psi/1.5psi（-101至1034kPa/10.3kPa） | 0至150psia/1.5psia（0至1034kPa/10.3kPa） |
| 3 | -14.7至800psi/8psi（-101至5516kPa/55kPa） | 0至800psia/8psia（0至5516kPa/55kPa） |
| 4 | -14.7至4000psi/40psi（-101至27580kPa/270kPa） | 0至4000psia/40psia（0至27580kPa/276kPa） |
| 5 | -14.7至10000psi/2000psi（-101至68900kPa/13800kPa） | 0至10000psia/2000psia（0至68900kPa/13790kPa） |
| 注：3051TG的量程下限随大气压变化而变化 |  |  |
| 代码 | 输出 |  |
| A | 4-20mA，带有基于HART协议的数字信号 |  |
| M | 低功耗，1-5Vdc，带有基于HART协议的数字信号 注：无I1，N1危险场所认证 |  |
| F | FF总线 |  |
| W | Profibus |  |
| 代码 | 过程连接型式 |  |
| 2B | 1/2-14NPT阴螺纹 |  |
| 2C | G1/2A DIN 16288阳螺纹（仅限不锈钢，量程1-4） |  |
| 2F | 锥形和螺纹方式，适用于F-250-C型压力反应罐（包括压盖与箍，仅限不锈钢，量程5） |  |
| 代码 | 隔离膜片 | 过程连接接液件材料 |
| 2 | 316L SST | 316L SST |
| 3 | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 |
| 注：符合NACE MR01-75要求。 |  |  |
| 代码 | 灌充液 |  |
| 1 | 硅油 |  |
| 2 | 惰性液（Fluorinert®FC-43） |  |
| 代码 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 |
| A | 铝，聚氨酯涂层 | 1/2-14NPT |
| B | 铝，聚氨酯涂层 | M20×1.5(CM20) |
| C | 铝，聚氨酯涂层 | PG13.5 |
| D | 铝，聚氨酯涂层 | G1/2 |
| J | 不锈钢 | 1/2-14NPT |
| K | 不锈钢 | M20×1.5(CM20) |
| L | 不锈钢 | PG13.5 |
| M | 不锈钢 |  |
| 代码 | 阀组一体化安装(可选) |  |
| A01 | 一套调节控制功能：PID，算术，信号特征化，积分等；需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |
| D01 | 一套诊断，引压线堵塞与SPM诊断；需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |
| S5 | 一体化安装306型阀组(要求过程接口代码2B) |  |
| 代码 | 远传(可选) |  |
| S1 | 一个远传(直接安装式或毛细管式) |  |
| 代码 | 安装支架(可选) |  |
| B4 | 2英寸管道安装或面板安装支架，全部为不锈钢 |  |
| 代码 | 危险场所认证 |  |
| E5 | 厂家互检（FM）隔爆认证 |  |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全联合认证 |  |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆与本质安全认证 |  |
| C6 | 加拿大标准协会（CSA）隔爆与本质安全认证（要求最大电压42.4Vdc） |  |
| K6(1) | CSA和CENELEC隔爆与本安认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |
| KB | FM和CSA隔爆及本安认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |
| N1(1) | BASEEFAN型认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |
| E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |  |
| E4(1) | 日本工业标准（JIS）隔爆认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |
| E7 | 澳大利亚标准协会（SAA）隔爆认证 |  |
| I7 | 澳大利亚标准协会（SAA）本质安全认证 |  |
| N7 | SAA N型认证 |  |
| I4 | IJIS本质安全认证（仅适用HART选项A） |  |
| K7 | I7、N7和E7选项的组合 |  |
| K8(1) | I1和E8选项的组合 |  |
| KD(1) | K5、C6、I1和E8选项的组合 |  |
| IA | ATEXFISCO本案、只适用于FF协议 |  |

不适用于低功耗选项代码M

| 代码 | 其它选项 |
| --- | --- |
| Q4 | 校验证书 |
| Q8(1) | 材料可跟踪性证书,符合EN10204,3.1B |
| Q16 | 卫生型远传膜片表面光洁认证 |
| QS | 安全型仪表系统的质量认证 |
| J1(2) | 只有本机零点调整 |
| J3(2) | 无本机零点或量程调整 |
| T1 | 耐瞬变电压保护端子块 |
| C1 | 定制软件组态（随合同完成CDS00806-0100-4001） |
| C2 | 0.8-3.2Vdc输出，带有基于HART协议的数字信号（仅限输出代码M） |
| C3 | 表压校验（仅限3051CA4型） |
| CN | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27，报警方式一下限报警 |
| P1 | 静压测试 |
| P2 | 清洗，用于特殊应用场合 |
| P3 | 清洗，氯/氟含量<1PPM |
| DF | 1/2-14NPT过程接口（法兰按头）-材料与法兰材料相同 |
| D7 | 共面法兰，无排气/排液口 |
| D8 | 陶瓷球排气/排液阀 |
| D9 | JIS过程接口-RC1/4法兰带RC1/2法兰接头 |
| P9 | 4500psig静压极限（仅限3051CD型，量程2-5） |
| V5 | 外部接地螺钉组件 |
| C4 | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43 |
| P4 | 管线压力下标定 |
| P8 | 0.04%精度，5:1量程比（量程2-4） |
| 典型型号 3051TG5F2A21AB4 |  |

- 标准型带有本机零点与量程调整钮，除非特别指定J1，J3

- 在工厂中预设置为符合NAMUR的操作，不能在现场变为标准操作。