BL-Y203陶瓷电容压力变送器

应用领域：

最为常用的一种压力检测、传输仪表，广泛应用于各种工业自控环境。

产品特点

- 进口变送器结构、安装方便。

- 表压、绝压、负压。

- 抗冲击、耐震动。

- 温度补偿功能。

- 高稳定性、高精度、宽的工作温度。

- LED、LCD显示两种形式选择。

- 反向接电保护。

一、技术参数：

| 测量范围 | -0～0.05～40MPa |
| --- | --- |
| 精度等级 | 0.1、0.2、0.5 |
| 供电电源 | 10.5～45VDC |
| 稳定性 | 0.2％FS/年 |
| 输出信号 | 4～20mA |
| 膜片材料 | 氧化铝陶瓷 316L不锈钢 |
| 工作温度 | -20℃～85℃ |
| 负载电阻 | ≤ 1000Ω |
| 相对湿度 | 95％不冷凝 |
| 防护等级 | IP65 |
| 过程连接件材质 | 316不锈钢1Cr18Ni9Ti不锈钢 |

二、选表型

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y203 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 传感器 | T |  |  |  |  |  |  | 陶瓷电容式传感器 |
| 测量介质 |  | L |  |  |  |  |  | 液体 |
|  |  | S |  |  |  |  |  | 水 |
|  |  | Z |  |  |  |  |  | 蒸汽 |
| 输出信号 |  |  | E |  |  |  |  | 4~20mA |
|  |  |  | A |  |  |  |  | 1~5V（三线制） |
| 精度等级 |  |  |  | P2 |  |  |  | 0.2级 |
|  |  |  |  | P5 |  |  |  | 0.5级 |
| 连接方式 |  |  |  |  | L1 |  |  | M20×1.5外螺纹 |
|  |  |  |  |  | L2 |  |  | M27×2外螺纹 |
|  |  |  |  |  | G1/2 |  |  | G1/2外螺纹 |
|  |  |  |  |  | T |  |  | 特殊要求 |
| 附件功能 |  |  |  |  |  | M0 |  | 无显示 |
|  |  |  |  |  |  | M1 |  | LCD液晶显示器 |